036

PAROPLYNOVÁ ELEKTRÁRNA

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Václav Kacetl – TESYDO, s.r.o.

1 	Problematika

Elektrická energie je nepostradatelnou součástí našich životů, a proto máme několik způsobů k jejímu získání. Elektrárny, které využívají obnovitelných zdrojů elektrické energie, jsou například elektrárny vodní, spalující biomasu, větrné, geotermální, sluneční a další.

Dále máme elektrárny, které využívají neobnovitelných zdrojů paliv. Jsou to elektrárny tepelné, jaderné, uhelné nebo právě paroplynové. Ty pracují na principu ohřívání vody, ze které vyrobí páru a z té následně dostávají energii pomocí turbín.

Mezi hlavní výhody tohoto typu elektráren patří zejména vysoká termická účinnost (okolo 50 %), relativně nízké investiční náklady, krátká doba výstavby a také to, že paroplynové zařízení vyhovuje ekologickým požadavkům.

1.1 	Historie

O první paroplynové zařízení se zasloužil především Holzwart, který je považován za jeho původce. Holzwart postavil v letech 1913 - 1917 první paroplynové zařízení se spalováním při stálém objemu. Termická účinnost celého zařízení se pohybovala kolem 14 %.

Prvním průmyslově vyráběným paroplynovým zařízením bylo paroplynové zařízení s přetlakovým kotlem Velox, které bylo vyvinuto firmou Brown – Boveri v letech 1928 – 1932. V tomto uspořádání dodával axiální kompresor stlačený vzduch na hodnotu 0,34 MPa do spalovací komory kotle, jehož teplosměnná plocha byla asi desetkrát menší než u tehdejších kotlů stejného výkonu na plynná nebo kapalná paliva.

V elektrárně Neutschatel ve Švýcarsku byla v roce 1939 poprvé nainstalována spalovací turbína o výkonu 4 MW. Během druhé světové války začal být velký zájem o spalovací turbíny z důvodu jejich následného využití v letectví.

U nás se začala studovat problematika spalovacích turbín ve Škodových závodech v letech 1941 a po válce roku 1955 bylo uvedeno, že jako jedno z prvních zařízení na světě, které uvedlo do pokusného provozu paroplynové zařízení, bylo Kladno. Zařízení obsahovalo dva odstředivé kompresory a plynovou turbínu „letecké“ koncepce s jedním transsonickým stupněm. Hlavní nedostatkem tohoto zařízení však byla vysoká koncentrace prachu ve vysokopecním plynu. Namísto požadované hodnoty 3 mg.Nm-3 byla tato hodnota v rozmezí 15 – 20 mg.Nm-3. Dalším nedostatkem byl nedokonalý soulad charakteristik jednotlivých komponentů spalovací turbíny. Další paroplynové zařízení vyrobila společnost Škoda pro teplárnu ve Dvoře Králové v první polovině 60. let. Toto zařízení obsahovalo horkovzdušnou turbínu, kterou navrhl M. Šťastný a cyklónový kotel, navržený B. Limpouchem. Zařízení spalovalo pouze uhlí, avšak oproti klasickým parním zařízením mělo o 10 % větší termickou účinnost. Dále Škodovka vyvinula prototypy několika turbín o výkonech 2,5 MW a 6 MW.

První brněnská strojírna navrhla ve spolupráci s E. Foitem paroplynový oběh s vysokou účinností. Skládal se ze spalovací turbíny o výkonu 1 MW, speciální spalovací komory, v níž se přihřívala pára na teplotu 680 °C, a kondenzační turbíny o výkonu 5 MW. Během roku 1971 PBS instalovala zkušební paroplynové zařízení se spalovací turbínou o výkonu 7 MW do teplárny Púchov. Spalinový kotel byl vybaven přitápěním a parní část tvořila protitlaková turbína o výkonu 5,5 MW.

1.2 	Zplyňování uhlí

Paroplynová elektrárna je jedním z mnoha typů elektráren, ve kterých se vyrábí elektrická energie, a které pro svůj provoz potřebují buď kapalné, nebo plynné palivo. Právě podle druhu použitého paliva se dělí na elektrárny na topný olej, zemní plyn nebo na zplyněné uhlí.

Do budoucna nabízejí největší perspektivu elektrárny s integrovaným zplynováním uhlí, známé pod zkratkou (IGCC, tj. integrated gasification combustion cycle). Zplyněné uhlí získáme procesem, zvaným zplyňování uhlí.

Zplyňování uhlí je přeměna uhlí na plynné palivo, které posléze můžeme použít jako zdroj tepla pro ohřívání vody v kotli. Zplynění uhlí dosáhneme tím způsobem, že rozemleté uhlí umístíme do tlakových nádob, tzv. reaktorů, kde je vystaveno vysokému tlaku, teplotě a zplyňovacímu médiu.

Zplyňovat však můžeme i při atmosférickém tlaku, avšak vzniklý plyn nemá takovou výhřevnost jako ten, který jsme zplyňovali pod tlakem. Důvodem je hlavně to, že při zplyňování pod tlakem vzniklý plyn tvoří významné množství methanu. Při tlakovém zplyňování dosáhneme nejenom zvýšení výhřevnosti, ale také nám roste ekonomická efektivnost rozvodu plynu při jeho použití. Jako zplyňovací médium se používá buď volný kyslík (O2, vzduch), nebo vázaný kyslík (H2O, CO2), popřípadě se může využít i směs těchto látek. Výsledný plyn je ochlazen a již neobsahuje žádné pevné částice. Obsahuje však síru, a proto musí být ještě odsířen. Takto vzniklý plyn nazýváme energoplyn.

Způsoby zplyňování uhlí:

Zplyňování v sesuvné lóži

Tento způsob zpracování uhlí patří mezi jeden z nejstarších způsobů zplyňování uhlí. Vyráběl se tak plyn pro průmysl a domácnost. V reakčních zónách reaktoru se uhlí mění na koks a popel; reakci napomáhá okysličovadlo. Takto vzniklý plyn má teplotu v rozmezí 400 – 500°C. Nejrozšířenější technologie tohoto zpracování je Lurgi, popřípadě BGC/Lurgi.

Fluidní zplyňování

Proces probíhá v tzv. fluidních reaktorech v lóži z drceného uhlí za působení páry, vzduchu nebo kyslíku. Jelikož při vyšších teplotách dochází ke spékání popelovin, nesmí teplota dosáhnout 1000 °C. Odsiřování se provádí přídavkem drceného vápence. V dnešní době se většinou používají ohniště s recirkulovanou vrstvou, ve které se popeloviny vrací zpět do spalovacího procesu.

Hořákové zplyňování

Využívá se Kopperova – Totzekova postupu, kdy se v chemickém průmyslu spaluje práškové uhlí, společně s párou nebo kyslíkem. Takto vzniklý surový plyn má teplotu 1200 °C.

Nespornou výhodou tohoto způsobu zpracování uhlí je, že veškeré pevné částice, které by při běžném způsobu zpracování unikly do vzduchu, jsou zde zachyceny a přeměněny na strusku a popel. Při následném spálení proto vzniká minimum škodlivých látek, a tím se zmírní i dopad na životní prostředí.

První paroplynová elektrárna v České republice, která využívá právě zplyněné uhlí, byla uvedena do provozu v roce 1996 ve Vřesové.

1.3 	Paroplynový cyklus

Jak už bylo zmíněno v úvodu, většinu elektrické energie dnes získáváme z tepelných elektráren přeměnou tepelné energie na energii elektrickou. K této přeměně využíváme tzv. termodynamické cykly.

Termodynamický cyklus je uzavřený oběh vody, potažmo páry, a skládá se z několika termodynamických dějů, které navazují postupně jeden na druhý. Mezi nejpoužívanější způsob dosažení tohoto termodynamického cyklu v elektrárnách, které spalují tuhé nebo kapalné palivo, patří tzv. Rankin – Clausiův cyklus.

Rankin – Clausiův cyklus pracuje na principu přeměňování vody v páru, která má vysokou teplotu a vysoký tlak. Pára odevzdá svoji energii lopatkám turbíny, ta se roztáčí a pomocí hřídele je tento výkon přenášen i na hřídel synchronního generátoru, který vyrábí elektrickou energii, která je následně odváděna dále k transformaci a přenosu. Podrobněji bude tento cyklus rozepsán v kapitole 3.1 Princip uhelné elektrárny.

Paroplynový cyklus spojuje dva cykly; jeden z nich je Rankin – Clausiův a druhý se nazývá Braytonův cyklus. Právě Braytonův cyklus tvoří první část paroplynového cyklu, ten začíná stlačením vzduchu pomocí kompresoru. Stlačený a ohřátý vzduch podporuje intenzivnější spalování plynu ve spalovací komoře. V této komoře pak vznikají spaliny o vysoké teplotě a s dostatečným tlakem, které dále proudí do plynové turbíny. V plynové turbíně následně probíhá přeměna části energie spalin na energii kinetickou, která je poté přeměněna v energii elektrickou. Tuto přeměnu nám zaručí generátor, který je na společné hřídeli právě se spalovací turbínou. Stále horké spaliny, které opouštějí prostor spalovací turbíny, mohou být ještě přihřáty, nebo jsou jednoduše vedeny do prostoru kotle, kde je umístěna soustava, ve které je vedena ohřívaná voda. A zde přichází na řadu výše zmiňovaný Rankin – Clausiův cyklus.

Spojením těchto dvou cyklů eliminujeme jejich nedostatky a posílíme tím jejich silné stránky a tím dosáhneme účinnosti 0,42 – 0,58. Pokud bychom tyto cykly provozovali jednotlivě, dosáhli bychom u plynového oběhu účinnosti 0,28 – 0,38 a u parního oběhu 0,28 – 0,42.

1.4 	Spalovací turbína

Nejnákladnější částí celého paroplynového cyklu je právě spalovací turbína, a tento fakt nás vede ke snaze o co největší zvýšení její účinnosti, protože jakmile zvýšíme účinnost samotné spalovací turbíny, zvýšíme účinnost celé elektrárny.

Zvýšení účinnosti můžeme dosáhnout zvýšením teploty vstupních spalin. Proto se předpokládá, že v budoucnosti se tato teplota zvýší až na hodnotu 1500 °C.

Spalovací turbína, označovaná také jako turbína plynová, je tepelný stroj, který se skládá z kompresoru, spalovací komory, plynové turbíny, příslušenství a pomocného zařízení. Její základní účel spočívá v přenesení energie spalin na mechanickou energii pomocí plynové turbíny.

Kompresor ve spalovací turbíně má za úkol stlačit nasávaný vzduch na hodnotu 1,2 – 3 MPa, protože se tak zvyšuje účinnost spalování paliva. Kompresor bývá na společné hřídeli se spalovací turbínou. Takto stlačený a ohřátý vzduch je přiveden do prostoru spalovací turbíny, kde je spalován plyn nebo kapalné palivo. Jako palivo se používá zemní plyn, méně častěji se používá kapalné palivo.

Do budoucna se počítá zejména se zplyňováním uhlí. Vzniklé spaliny mají teplotu 800 –1450 °C a jsou přiváděny na lopatky samotné turbíny, kde jim předávají část své energie. Ta je pomocí hřídele přivedena na kompresor a také na generátor. Vystupující spaliny mají teplotu 400 – 700 °C. U jednoduchého plynového oběhu jsou tyto spaliny ochlazeny a vyvedeny do ovzduší. Tyto druhy cyklu měly menší účinnost - cca 20 %. Pro zvýšení účinnosti se za spalovací turbínu umístil parní Rankin – Clausiův cyklus.

1.5 	Výhody a nevýhody paroplynové elektrárny

Největší výhodou paroplynových elektráren je právě jejich vysoká flexibilita. Flexibilitou se myslí vysoká schopnost pokrytí špiček v odběru elektrické energie, kdy musíme v poměrně krátké době zabezpečit velké množství dodané energie. Tato schopnost pokrytí špiček je realizovatelná díky plynové části cyklu.

Další výhodou tohoto typu elektráren je produkování poměrně nízkého množství emisí na jednotku vyrobené energie, což je způsobeno právě typem spalovaného média. Zemní plyn totiž umožňuje poměrně čisté spalování bez většího množství nežádoucích složek. Taktéž zplyňování uhlí a následné spalování vzniklého energoplynu se jeví jako ekologičtější řešení než surové spalování uhlí v uhelných elektrárnách. Spolu s vyšší účinností používaného kombinovaného cyklu dochází ke zmenšení dopadu paroplynové elektrárny na životní prostředí, a proto začíná být v dnešní době aktuální výstavba paroplynových elektráren. K tomuto faktu přispívá také doba, potřebná k její výstavbě (řádově 18 – 24 měsíců), která se nedá srovnávat s výstavbou uhelných, respektive jaderných elektráren.

Avšak paroplynová elektrárna má i své nevýhody, a to svoje palivo. Zemní plyn sice při spalování neuvolňuje tolik nežádoucích látek, jako je uvolňováno při spalování uhlí, ale jelikož naše republika nemá žádné významnější ložisko zemního plynu, jsme závislí na jeho dodávce z jiných států.

Další nevýhodou těchto elektráren je jejich zvláštnost, a sice spalovací turbína. Spalovací turbína je totiž nejnákladnější částí celé elektrárny. Tento fakt je způsoben tím, že od turbíny požadujeme co nejlepší technické parametry (účinnost atd.), a proto věnujeme velké úsilí jejímu vývoji a zdokonalování jednotlivých komponentů, což se promítá na její ceně, která navyšuje celkové náklady na výstavbu celé elektrárny. Zdokonalování turbíny však na druhou stranu přináší úspory paliva v budoucnu.

1.6 	Možný vývoj paroplynových elektráren

Je logické, že do budoucna se budou odborníci snažit zvýšit celkovou účinnost elektrárny. Potřebný prostor pro zlepšení účinnosti představuje nejnákladnější část elektrárny - spalovací turbína. Jedním ze způsobů jak navýšit účinnost spalovacích turbín je zvýšení teploty vstupních spalin. V dnešní době se teploty vstupních spalin pohybují okolo 1300 °C. Dokážeme - li tuto teplotu navýšit až na hodnotu 1500 °C, mohli bychom dosáhnout účinnosti až 60 %. Ruku v ruce s výší účinností jde taktéž i celková spotřeba používaného paliva. Menší spotřeba paliva znamená menší provozní náklady a zmenšení produkce emisí.

Vezmeme-li v potaz výhody paroplynových elektráren, je zřejmé, že své místo v budoucnu mají. A to zejména díky své vyšší účinnosti, menšímu dopadu na životní prostředí a schopnosti pokrývat výkyvy v odběru elektrické energie. Jejich budoucí výstavba je mnohem perspektivnějším a logičtějším řešením, než výstavba slunečních či větrných elektráren.

2 	Paroplynové elektrárny v ČR

Jak bylo již uvedeno v úvodu, v dnešní době je na našem území převážná většina elektrické energie získávána z uhelných a jaderných elektráren. V paroplynových elektrárnách se ročně vyrobí jen asi 1,1 – 1,5 % z celkového množství vyrobené elektřiny na našem území.

Vlastní paroplynové elektrárny jsou spolu s vodními používány jako elektrárny špičkové, a to zejména z důvodu možnosti rychlého rozběhu a uvedení do plného provozu.

2.1 	Zemní plyn a Česká republika

Jedním z důvodů, proč na našem území není více paroplynových elektráren, je kromě vysoké pořizovací ceny také fakt, že nemáme žádné větší ložisko zemního plynu. Naše jediné významné ložisko se nachází na jižní Moravě a představuje kapacitu okolo 100 miliónů m3 zemního plynu ročně. A vezmeme-li v potaz roční spotřebu České republiky, tak tato kapacita pokryje naši spotřebu asi jen z jednoho procenta. Z toho plyne, že je naše republika závislá na dodávce plynu plynovody, převážně z Ruska a Norska, a zvláště z ruské strany docházelo v nedávné době k výpadkům dodávek zemního plynu. V dohledné době by se tato situace mohla zlepšit díky výstavbě plynovodů Nord stream, South stream a Nabucco.

2.2 	Stávající a připravované projekty paroplynových elektráren

Díky výstavbě plánovaných plynovodů Nord stream, South stream a Nabucco, spolu s většími nároky na ekologičnost výroby elektrické energie, začala být aktuální výstavba paroplynových elektráren s vyšší výrobní kapacitou.

O výstavbu nových paroplynových elektráren se zajímá náš největší výrobce elektrické energie skupina ČEZ, a. s. a skupina RWE Transgas, a. s., která je naším největším dodavatelem zemního plynu. V současné době mají mít připraveno několik projektů, jejichž plánovaná výrobní kapacita by měla být srovnatelná s výrobní kapacitou jaderné elektrárny Temelín.

Skupina ČEZ, a. s. má připraveno několik projektů; některé z nich jsou již ve výstavbě. Nejaktuálnějším projektem je výstavba paroplynové elektrárny Počerady. Po dostavbě by měla mít výkon 838 MW a rozšíří již na stejném místě postavenou elektrárnu uhelnou. Mezi další připravované výstavby patří paroplynová elektrárna Mělník a Úžín.

Skupina RWE Transgas, a. s. ve spolupráci se společností Alpiq plánovala výstavbu paroplynové elektrárny u Prahy blízko obce Čelákovice. Tato připravovaná elektrárna měla mít výkon 860 MW, avšak plánovaná výstavba se nelíbila občanům obce Čelákovice a nakonec došlo k pozastavení výstavby, jednak z důvodů vysoké ceny zemního plynu a také kvůli nízké tržní ceny elektřiny. Naše první paroplynová elektrárna Vřesová byla postavena v roce 1996 a využívá technologii zplynování uhlí - viz kapitola 1.2. Zplynování uhlí. Elektrárna je ve vlastnictví firmy Sokolovská uhelná, a. s. a její instalovaný výkon činní 380 MW. Vedle hlavní funkce, což je pochopitelně i běžná dodávka elektrické energie, má elektrárna funkci, která je označována jako tzv. pojistka proti blackoutu. To znamená, že je ve velmi krátkém čase schopna snížit svůj výkon z hodnoty 180 MW až na hodnotu 2 MW, která je nutná pro vlastní spotřebu elektrárny a v kritické době tímto dokáže zabránit přetížení sítě.

2.3 	Elektrárna Počerady

Hnědouhelná elektrárna Počerady byla postavena v roce 1970 v severozápadní části České republiky, v blízkosti měst Louny, Žatec a Most, která tvoří kolem elektrárny pomyslný trojúhelník. Výstavba elektrárny probíhala ve dvou fázích. První fází byla výstavba elektrárny Počerady I, která obsahovala výstavbu bloku č. 1 a 2, ty byly uvedeny do provozu v roce 1970. Následující rok byly dostavěny bloky č. 3 a 4. Druhá fáze výstavby elektrárny Počerady II zahrnovala výstavbu dvou dalších bloků, a to sice bloku č. 5 a 6. Tyto bloky byly uvedeny do provozu v roce 1977. Mezi roky 1990 a 2000 prošla elektrárna rozsáhlou modernizací za účelem zlepšení technických parametrů a splnění ekologický podmínek. V současné době je v provozu 5 bloků o jednotlivém výkonu 200 MWe.

Samotná výstavba paroplynové elektrárny začala 1. dubna 2011 a probíhala ve stávajícím areálu uhelné elektrárny. Podle plánu by měla být dostavena a uvedena do provozu v červnu 2013. Elektrárna bude pracovat v pološpičkovém režimu a její hrubá účinnost se bude pohybovat okolo 58,4 %, ostatní garantované parametry jsou napsány v tabulce 2.4.

Paroplynový cyklus Počerady je prvním projektem skupiny ČEZ v České republice. Přepokládaný výkon celku by měl být 840 MWe. Tento výkon zabezpečí paroplynový cyklus v uspořádání multi-shaft v podobě dvou turbín plynových, dvou spalinových výměníků a jedné turbíny parní. Plynové turbíny dodá společnost Siemens; SES Tlmače dodají parní generátor a jako dodavatel parní turbíny byla vybrána Škoda Power.

V plynové turbíně se spaluje zemní plyn, jehož parametry jsou uvedeny v tabulce 2.1. Základní parametry spalin za výstupem ze spalovací turbíny jsou uvedeny v tabulce 2.2. Teplo, získané z každé spalovací turbíny, je přivedeno do spalinového výměníku – kotle, kde je využito k výrobě páry, jejíž parametry se nacházejí v tabulce 2.3.

Tabulka 2.1 – Parametry zemního plynu

| Výhřevnost plynu | 49,49 MJ/kg |
| --- | --- |
| Teplota před spalovací turbínou | 130 °C |
| Množství | 2 × 14,6 kg/s |

Tabulka 2.2 – Parametry spalin na výstupu z plynové turbíny

| Teplota | 576,4 °C |
| --- | --- |
| Množství | 2 × 686,5 kg/s |

Tabulka 2.4 – Garantované parametry

| Hrubý výkon na svorkách generátorů | 838 MWe |
| --- | --- |
| Vlastní spotřeba | 13 MWe |
| Emise Nox, Co | 40 mg/Nm3 |

Tabulka 2.3 – Parametry páry

| Množství VT páry | 141,9 kg/s |
| --- | --- |
| Teplota VT páry | 550 °C |
| Tlak VT páry | 128,4 bar |
| Množství ST páry | 172,4 kg/s |
| Teplota ST páry | 548 °C |
| Tlak ST páry | 28,1 bar |
| Množství NT páry | 27 kg/s |
| Teplota NT páry | 290 °C |
| Tlak NT páry | 4 bar |

2.4 	Elektrárna Vřesová

Elektrárna Vřesová leží v západní části naší republiky, nedaleko města Karlovy Vary a byla postavena v roce 1996. Její instalovaný výkon činní 2 × 200 MW a po většinu času je provozována na hladině 50 – 60 % z celkové výrobní kapacity.

Elektrárna využívá jako svoje primární palivo energoplyn, získávaný zplynováním hnědého uhlí. Kvůli rychlým změnám výkonu je však nutné používat i sekundární palivo. Jako sekundární palivo se zde používá zemní plyn, a to nad hladinou 70 % instalovaného výkonu, kdy kvůli časové prodlevě ve výrobě enregoplynu nedokážeme pokrýt poptávku po plynu. Proto se nad hranicí 70 % výkonu spaluje energoplyn se zemním plynem.

Plyn je spalován ve spalovací turbíně, jejíž výsledné spaliny mají teplotu v rozmezí 400 – 500 ˚C. Tato spalovací turbína pohání generátor o výkonu 123,4 MW. Spaliny, vzniklé při spalování plynu, jsou dále odváděny do prostoru kotle, kde předají energii vodě, která se změní v páru o daných parametrech. Vzniklá pára je přivedena na lopatky parní turbíny, která pohání generátor o výkonu 75,3 MW.

Termodynamické účinnosti jsou rovny následujícím hodnotám:

- účinnost plynové turbíny je 34,8 %;

- účinnost bloku při kondenzačním provozu parní turbíny je 50,5 %;

- využijeme-li teplotu spalin pro předehřev vody, zvýší se účinnost bloku na 54,5 %.

Tabulka 2.5 – Technické parametry elektrárny Vřesová

| Výkon spalovacích turbín | 309 MWe ve špičkách |
| --- | --- |
| Výkon parních turbín | 124 MWe ve špičkách |
| Celkový výkon (dle teploty vzduchu) | 398 MWe při – 8 °C |
| Minimální výkon | 146 MWe |
| Maximální dodávka elektřiny | 2750 GWh/rok |
| Spotřeba zemního plynu | 370 mil. m3/rok |
| Spotřeba energoplynu | 990 mil. m3/rok (až 108 tis. m3/hod.) |

2.4.1 	Zplyňování uhlí ve Vřesové

Samotnému principu zplyňování uhlí byla věnována jedna z předchozích kapitol, a proto zde bude uveden pouze způsob zplyňování uhlí ve Vřesové.

Ve Vřesové se provádí tlakové zplyňování hnědého uhlí ve 26 plášťových tlakových generátorech, jejichž průměr je roven 2,7 m. V nich je zpracováváno uhlí o velikosti zrn 10 – 30 mm při tlaku 2,5 - 2,8 MPa, jako zplyňovací médium se zde používá kyslíkoparní směs. Samotné zplyňování uhlí probíhá v sesuvném lóži pevného paliva a dodávka uhlí do generátoru je realizována vrchem reaktoru. Zplyňované uhlí se v reaktoru nachází na otočném roštu a na tento rošt se přivádí zplyňovadlo.

Výsledný surový plyn je vyčištěn v zařízení Rectizol, což je vlastně selektivní vypírka podchlazeným methanolem. Díky tomuto zařízení se ze surového plynu odstraní veškerý sirovodík, benzíny a další organické látky. Tlak plynu za tímto zařízením je v rozmezí 2,1 až 2,4 MPa. Konečným a posledním krokem v čištění plynu je jeho odsíření.

2.4.2 	Plynová turbína ve Vřesové

V paroplynové elektrárně Vřesová je instalována turbína, známá pod označením FRAME 9E (MS 9171 E). Tento typ turbíny je vhodný pro spalování různých typů paliv.

V následující tabulce 2.6 jsou uvedeny parametry použité plynové turbíny.

Typy paliv:

- zemní plyn;

- plyny, vyrobené z uhlí;

- těžké a ropné destiláty;

- LPG.

Turbína má sedmnáctistupňový kompresor, jehož rotor je tvořen diskovou konstrukcí a ke hřídeli je připevněn šrouby. Je složen z několika turbokompresorů a třístupňové turbíny. Vstupní statorové lopatky jsou natáčivé, a to hlavně z důvodu, aby při startu omezovaly hmotnostní tok vzduchu a taktéž zlepšovaly účinnost při nižším zatížení.

Tabulka 2.6 – Parametry plynové turbíny

| Typ turbíny | MS 9001E |
| --- | --- |
| Výrobce | General Electric |
| Výkon [MW] | 123,4 |
| Účinnost [%] | 33,8 |
| Otáčky [1/min] | 30000 |
| Průtok kompresoru [kg/s] | 403,6 |
| Stupně kompresoru | 12 |
| Spalovací komory | 14 |
| Teplota vstupu [°C] | 1124 |
| Teplota výstupu [°C] | 538 |
| Rozměry d×š×v [m] | 21,4×4,6×4,6 |
| Hmotnost [1000 kg] | 263 |

Jelikož během provozu dochází ke znečištění lopatek kompresoru vlivem olejových výparů a atmosférických nečistot, je nutné provádět pravidelnou údržbu. V dřívějších dobách se údržba prováděla pomocí rozemletých ořechových skořápek, avšak v dnešní době, kdy se lopatky turbín upravují nejrůznějšími ochrannými nástřiky, je tento způsob údržby nedostačující a destruktivní. Proto se u modernějších typů turbín používá metoda promývání lopatek pomocí kapalin, které jsou vstřikovány do sání kompresoru. Spalovací prostor turbíny je tvořen pomocí 14 spalovacích komor, které jsou umístěny po obvodu turbíny. Zapálení plynu je iniciováno pomocí výboje ze dvou 15 kV svíček.

2.5 	ALPIQ Kladno

Elektrárna Alpiq Kladno se nachází ve střední části České republiky v Kladně, nedaleko od hlavního města Prahy. Tato paroplynová elektrárna je využívána zejména a jedině jako tzv. špičkový zdroj. Špičkovým zdrojem je myšleno to, že musí najet do plného provozu do 30 minut od požadavku rozvodných závodů ČEPS, aby tak mohla přispět k pokrytí špiček v denním odběru elektrické energie. Tato elektrárna tedy využívá největší výhodu paroplynových elektráren, a to její rychlé najetí do plného provozu. Plný výkon elektrárny činí 60 MW.

2.5.1 	Palivové hospodářství

Základním palivem elektrárny je zemní plyn a LTO topný olej. Spalovací turbína je přizpůsobená k tomu, aby se mohlo kdykoliv přepnout ze zemního plynu na topný olej a naopak. Základní výkon elektrárny na zemní plyn nebo na LTO je 40 MW. Pro dosažení výše zmiňovaného výkonu 60 MW se provádí vstřikování páry do prostoru spalovací komory, avšak pouze tehdy, pokud elektrárna spaluje zemní plyn. Jestliže elektrárna spaluje topný olej, je maximální výkon dosažen pomocí vstřikování demineralizované vody.

2.5.2 	Základní části elektrárny

Základní částí elektrárny je spalovací turbína a kotel. Spalovací turbína se skládá z kompresoru, spalovací komory, tělesa turbíny, převodovky a generátoru. Na společné hřídeli se spalovací turbínou je umístěn kompresor a převodovka. Kompresor je používán nejen jako zdroj vzduchu pro spalování plynu ve spalovací komoře, ale také pro chlazení statorových a rotorových částí turbíny. Součástí kompresoru je také chladič, který zaručuje zvláště v teplých měsících ochlazení nasávaného vzduchu, aby nedocházelo k poklesu účinnosti elektrárny.

Spalování zemního plynu nebo topného oleje je ve spalovací komoře umožněno prostřednictvím kombinovaných hořáků. Samozřejmou součástí turbíny je i olejové hospodářství, pomocí něhož je zaručeno mazání ložisek a bezproblémový provoz turbíny.

Protože tlak zemního plynu od dodavatele není dostatečný, je plynová turbína vybavena plynovým kompresorem, který navýší tlak plynu na požadovaný tlak pro provoz elektrárny. Kompresor je v provedení tříválcovém a je poháněn 6 kW motorem s převodovkou do pomala. Další součásti kompresoru jsou regulační okruhy tlaku plynu, chladící okruh s recirkulačním čerpadlem a před kompresorem je umístěn pro účely čištění plynu filtr zemního plynu. Pára, používaná pro zvýšení výkonu elektrárny na 60 MW, je vyráběna v kotli, jehož součástí je napájecí nádrž s napájecím čerpadlem a buben kotle s oběhovým čerpadlem. Jelikož pro průtok vody v kotli jsou používána čerpadla, je zřejmé, že se jedná o kotel s tzv. nuceným oběhem. V kotli jsou naistalovány výhřevné plochy, které jsou umístěny ve směru spalin následovně: přehřívák, výparník a ekonomizér. Pro ohřev vody v kotli se využívá tepla spalin, vycházejících z plynové turbíny. Aby nedocházelo k poškození trubek kotle, je samozřejmostí použití chemického hospodářství, které upravuje vodu, používanou v kotli.

2.6 	Porovnání České republiky a zbytku světa

Využití paroplynových elektráren v České republice je dáno jednak jejich množstvím a také jejich instalovaným výkonem. Na našem území je jich málo, a navíc mají malý instalovaný výkon, ale díky jejich rychlému najetí do plného provozu se používají jako elektrárny špičkové. Fakt, že jsou paroplynové elektrárny používány jako špičkové, má za následek to, že nemají takový vliv na celkové množství vyrobené elektřiny. Avšak připravované projekty výstavby nových paroplynových elektráren by měly tento trend změnit.

Protože je v České republice téma paroplynových elektráren poměrně novou záležitostí, je zřejmé, že většina paroplynových elektráren s velkým výkonem je postavena právě ve světě. V posledních pěti letech se navýšilo množství (řádově stovky) postavených paroplynových elektráren. Tento nárůst zapříčinila snaha nalézt efektivnější a zároveň ekologičtější zdroj energie.

Protože jednou z výhod paroplynové elektrárny je její dražší výstavba, je zřejmé, že většina postavených elektráren se nachází na území ekonomicky silných zemí, jako jsou USA, Japonsko a jiné. Právě USA a Japonsko jsou technicky vyspělé a ekonomicky silné státy, a proto tvoří špičku ve výstavbě paroplynových elektráren. V Evropě mají největší zásluhu na budování paroplynových elektráren Velká Británie, Španělsko a Itálie. S náklady na výstavbu elektrárny souvisí i její výsledný výkon. Čím větší požadujeme výkon, tím větší budou i náklady na její výstavbu, ale náklady na vyrobený MW budou menší.

USA je leaderem, pokud jde o počet nově postavených elektráren, ale protože staví elektrárny s menšími výkony, je Japonsko zemí s větší výrobní kapacitou svých paroplynových elektráren. Japonsko má sice méně postavených elektráren, ale za to s větším instalovaným výkonem. Způsobuje to silná ekonomika a vysoké nároky na elektrickou energii v zemi.

Dalším perspektivním trhem pro výstavbu nových paroplynových elektráren je Jižní Korea a Tchai-wan. Jednou z největších paroplynových elektráren na světě je elektrárna Black Point s kombinovaným cyklem ve městě HongKong. Její instalovaný výkon činí 2500 MW a zaručuje ho osm plynových turbín, z nichž každá má výkon 312,5 MW.

3 	Princip uhelné elektrárny

Protože většina naší vyrobené energie pochází právě z uhelných elektráren, nabízí se porovnání paroplynových elektráren právě s nimi. Z tohoto důvodu se v této kapitole budeme podrobněji zabývat porovnáním klasických elektráren s elektrárnami paroplynovými. Dále si vysvětlíme základní způsob fungování uhelné elektrárny a poukážeme na rozdíly mezi uhelnou a paroplynovou elektrárnou, a to jak z hlediska účinnosti jejich cyklů, tak i z hlediska jejich dopadu na naše životní prostředí a ekologičnost jejich provozu.

3.1 	Schéma uhelné elektrárny

Na následujícím obrázku je znázorněno zjednodušené schéma uhelné elektrárny, které postupně rozebereme v několika následujících kapitolách.

3.2 	Uhelné hospodářství

Uhelné elektrárny, stejně jako elektrárny paroplynové, získávají elektrickou energii pomocí přeměny energie tepelné na mechanickou a následně na elektrickou. Jako palivo se v uhelných elektrárnách na našem území používá převážně hnědé uhlí, avšak jsou zde i elektrárny, ve kterých je spalováno černé uhlí.

Protože má provoz uhelné elektrárny velké nároky na množství uhlí, staví se elektrárny v blízkosti dolů, ze kterých toto uhlí získáváme. V České republice jsou to většinou doly v severní a severozápadní části země.

Uhlí je do elektráren dopravováno zpravidla tou nejefektivnější cestou, a to po železnici. V areálu samotné elektrárny se nachází zásobárna uhlí i s rezervou, pro případ náhlého výpadku dodávky uhlí. Tato skládka má takovou velikost, aby pokryla spotřebu elektrárny na několik dní a díky ní by elektrárna mohla i nadále vyrábět a dodávat elektřinu do sítě.

Uhlí je dopravováno pomocí pásových dopravníků do tzv. mlýna, kde se uhlí vysuší od nadbytečné vlhkosti a je následně namleto na jemný prášek, aby se zlepšil proces spalování uhlí v kotli. Vzniklý uhelný prach se vzduchem vhání do hořáků kotle. Teplota, vzniklá při spalování uhlí v kotli, může být až 1400 ˚C a celková účinnost se pohybuje většinou okolo 90 %. V kotli se také nachází regenerační ohříváky a elektrostatické odlučovače. Kotle se najíždějí pomocí hořáků, do kterých se pouští zemní plyn a zapálí se elektrickou jiskrou.

3.3 	Vodní okruh

V kotli dojde k předání tepla vodě, která se změní v páru o teplotě kolem 540 °C a tlaku 14 MPa. Tato pára je přivedena na lopatky vysokotlaké části turbíny, na níž je využita první část její energie. Pára je přihřáta a dovedena na lopatky nízkotlaké turbíny. Turbína je na společné hřídeli s elektrickým generátorem, který vytváří elektrickou energii. Z generátoru elektřina prochází přes transformátory a následně do elektrické sítě.

Pára, odvedená z turbíny, vchází do kondenzátoru, kde se ochladí, zkondenzuje zpět do kapalného skupenství a je čerpadlem vedena zpátky do kotle. Horká voda je ochlazována v tzv. chladicí věži, kde je rozstřikována a ochlazována protitahem vzduchu. Ochlazená voda se shromažďuje v bazénku a odtud je pomocí čerpadel vedena zpět do zásobníku.

3.4 	Odvod spalin

Protože při spalování uhlí vzniká velké množství škodlivin, je nutné tyto škodliviny ze spalin před vypuštěním do atmosféry co nejvíce eliminovat. Děje se tak ve dvou krocích.

V prvním kroku je nutné zbavit spaliny tuhých, znečišťujících látek, jako je prach, saze a popílek. To probíhá v tzv. elektrostatickém odlučovači. Spaliny jsou hnány přes elektrostatický odlučovač, v němž se nachází systém elektrod, které jsou nabity na opačný náboj, než mají saze, prach a popílek. Proto dojde k jejich přitažení na elektrodu a odstranění ze samotných spalin. Z elektrod se tyto nečistoty dostanou pomocí jednoduchého mechanického odklepávání a dále padají do výsypek. Účinnost elektrostatických odlučovačů se pohybuje okolo 99 %.

Ve druhém kroku, zvaným odsiřování, je nutné spaliny již bez tuhých částic zbavit vysokého obsahu oxidu siřičitého, a to se nejčastěji provádí tzv. vápencovou vypírkou. Hlavní částí odsiřovacího zařízení je absorbér, v němž spaliny prochází několikanásobnou sprchou. Sprchu tvoří směs přírodního vápence a vody a je nazývána vápencovou suspenzí. Tato směs chemicky reaguje právě s oxidem siřičitým, váže se na něj a shromažďuje se na dně absorbéru jako vrstva vápence. Vápenec se dále zpracovává a vyrábí se z něj například sádrokartonové desky. Odsiření spalin má účinnost kolem 95 %. Takto vyčištěné a odsiřené spaliny jsou konečně odvedeny do komína a vypuštěny do ovzduší.

4 	Porovnání uhelných elektráren s elektrárnami paroplynovými

Protože uhelné elektrárny využívají pro výrobu elektrické energie pouze Rankin – Clausiův cyklus, který dosahuje účinnosti okolo 35 %, je zřejmé, že elektrárny paroplynové budou dosahovat větších účinností. Větší účinnosti (v případě PPC Počerady by měla být hrubá účinnost 58,4 %) je dosaženo právě plynovým oběhem.

Za jednoznačnou výhodu uhelných elektráren oproti paroplynovým by se dala považovat dostupnost zdroje paliva na našem území, a to obzvláště v severních Čechách, kde se nachází velké množství hnědouhelných dolů. Problémem uhelných elektráren je však vznik vedlejších produktů při spalování hnědého uhlí, a to oxidu siřičitého a popílku. Protože se v naší zemi nachází patnáct uhelných elektráren, plyne z toho, že právě tento typ elektráren tvoří základní pilíř ve výrobě elektrické energie. Díky postupné modernizaci již stávajících elektráren se také podstatně zmenšil i jejich dopad na životní prostředí.

Výhoda paroplynových elektráren oproti uhelným elektrárnám spočívá v rychlosti náběhu elektrárny do plného provozu, protože paroplynové elektrárny lze najet v rozmezí několika minut, kdežto uhelné elektrárny nabíhají několik hodin. Odstavení uhelných elektráren je tedy z ekonomického hlediska značně nevýhodné.

Další nezanedbatelná výhoda paroplynových elektráren je jejich vliv na životní prostředí. Paroplynová elektrárna totiž neprodukuje žádné emise síry či popílku, což představuje hlavní problém u uhelných elektráren. Výrazně menší jsou taktéž emise SO2, které dosahují až o 70 % menší hodnoty než v případě uhelných elektráren. K menšímu dopadu na životní prostředí taktéž přispívá menší zastavěná plocha, než u jiných typů elektráren. V neposlední řadě je jejich značnou výhodou vyšší účinnost.

Nevýhodou paroplynových elektráren je jednak naše závislost na dodávce zemního plynu z jiných zemí, jednak jeho cena.

Závěr

Paroplynové elektrárny jsou v naší zemi poměrně novou záležitostí a není proto překvapující, že ty stávající mají jen nepatrný procentuální podíl (okolo 1 %) na výrobě elektrické energie.

Takto malý podíl na výrobě elektrické energie je dán především jejich počtem a také tím, že ty stávající jsou většinou provozovány jako elektrárny špičkové. Tento fakt by se však měl v následujících letech změnit, a to zejména díky výstavbě nových elektráren o větších výkonech.

Paroplynová elektrárna ve Vřesové má instalovaný výkon 2 × 200 MW, ale po většinu času je provozována na hranici 50 – 60 % své výrobní kapacity. Jejím primárním palivem je energoplyn, který se získává zplyňováním uhlí. Právě zplyňování uhlí nás přivádí k první výhodě paroplynových elektráren. Jedná se totiž o ekologičtější způsob zpracování uhlí, při němž nevzniká tolik škodlivých látek jako při jeho spalování v kotlích. Tato elektrárna má další zajímavou vlastnost - je považována za pojistku proti blackoutu. To zaručuje bleskové snížení výkonu až na hodnotu vlastní spotřeby, což se vyplatí zejména v případech přebytku elektrické energie, aby nedošlo k rozpadu rozvodné sítě.

Další výhodu paroplynových elektráren reprezentuje elektrárna ALPIQ Kladno. Elektrárna je provozována jako elektrárna špičková, což znamená, že jejím hlavním účelem je pokrývat špičky v denním diagramu zatížení. Musí tedy najet do plného provozního výkonu do několika minut od zadání požadavku od českých rozvodných závodů.

Důkazem, že je paroplynová energetika v dnešní době na vzestupu, je právě množství připravovaných projektů na jejich vybudování. Vezmeme-li v potaz jejich výhody, je tento krok více než logický. Zvláště v dnešní době, kdy se snažíme nacházet ekologičtější a efektivnější způsoby výroby elektrické energie, jsou paroplynové elektrárny lepší cestou než například elektrárny větrné či sluneční. Účinnost paroplynových elektráren se totiž pohybuje okolo 58 % a lze předpokládat, že se bude v následujících letech zvětšovat.

Paroplynové elektrárny mají své nesporné výhody, díky kterým nám mají co nabídnout.

Použitá literatura:

Konferenční sborník s ISBN a Seminární sborníky, r. 2018 až 2023

Informace z internetu výrobních firem, MPO ČR, ČEZ aj.