VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Václav Kacetl, TESYDO, s.r.o.)
Za vyhrazená elektrická zařízení se považují zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob:

· elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií;

· zařízení, určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
§ 2 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Za vyhrazená elektrická zařízení se nepovažují:

· ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti;
· prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody;
· zdravotnické elektrické přístroje;
· elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
· elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.
§ 3, odstavec (2) Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Elektrospotřebiče, pevně připojené k elektrické síti, jsou například zařízení pro ohřev TUV (elektrické bojlery). Ty podle článku 7.7.9 ČSN 33 2130, ed. 3 musí být připojeny pevně a k jejich připojení se nesmí používat zásuvek.
Požadavky na bezpečnost vyhrazeného elektrického zařízení při uvádění do provozu
Montáž vyhrazeného elektrického zařízení se provádí podle projektové dokumentace, technické zprávy, nebo návodu výrobce k tomuto zařízení.

Při uvádění vyhrazeného elektrického zařízení do provozu musí být vždy zajištěno, aby:
· vyhrazené elektrické zařízení, uváděné do provozu po částech, mělo nehotové části spolehlivě odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapojení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce a provozu;
· vyhrazené elektrické zařízení před dokončením montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětí pouze v souvislosti s provedením zkoušky a s ověřováním jeho správné funkce, při čemž se provedou taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu;
· vyhrazené elektrické zařízení po dokončení montáže, opravy nebo přemístění na nové stanoviště, kdy toto zařízení v důsledku montáže, opravy nebo přemístění může vykazovat změny svých elektrických nebo funkčních vlastností, bylo před následným uvedením do provozu podrobeno revizi, a to po dokončení montáže vždy a po opravě nebo přemístění na nové stanoviště podle potřeby tak, aby byla vždy prokazatelně ověřena jeho bezpečnost;
· u vyhrazeného elektrického zařízení byla provedena výchozí revize.
Po dokončení montáže vyhrazeného elektrického zařízení obdrží přebírající odběratel od dodavatele montáže spolu s vyhrazeným elektrickým zařízením následující dokumenty:
· průvodní dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení, odpovídající skutečnému provedení, umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, výměnu jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení a další rozšiřování vyhrazeného elektrického zařízení a součástí průvodní dokumentace je posouzení vnějších vlivů;
· zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení, pokud není sjednán jiný způsob zajištění revize.
Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž v případě změny:

· parametru ochrany proti přetížení a zkratu;
· ochrany před úrazem elektrickým proudem;
· ve vlastnostech ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Provozovatel vyhrazeného elektrického zařízení zajistí zaznamenání změn do průvodní nebo provozní dokumentace.
Vyhrazené elektrické zařízení I. třídy lze uvést do provozu pouze na základě osvědčení, vydaného pověřenou organizací – TIČR, které provozovatel uchovává po celou dobu provozu vyhrazeného elektrického zařízení.
§ 6 Nařízení vlády číslo 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Bezpečnostní požadavky při provozu vyhrazených elektrických zařízení
· Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat pouze tehdy, pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách, stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí, který musí být pro tento účel zpracován.
· Řád prohlídek, údržby a revizí může být součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán. Jedná-li se o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci.
· Při revizi vyhrazeného elektrického zařízení se provede prohlídka a zkouška, nestanovil-li výrobce odlišné nebo další požadavky. Jestliže některý z bodů prohlídky nebo zkoušky, uvedený v příloze podle věty první, není u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení technicky proveditelný nebo není z hlediska ověření bezpečnosti důvodný, provedení prohlídky nebo zkoušky v rozsahu takového bodu se nevyžaduje.
· Po provedené revizi vyhrazeného elektrického zařízení zpracuje revizní technik zprávu o revizi.
· V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení se stanoví:
· jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení obsaženým v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení;
· pravidelné intervaly provádění úkonů podle předcházejícího odstavce;
· způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby a evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení;
· lhůty revizí.
· Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je podle zákona vybavena potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a byla seznámena s jejich používáním; o této skutečnosti se vyhotoví zápis, který podepíše odborně způsobilá osoba spolu s osobou, která seznámení provedla.
· Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne osoba, odpovědná za elektrické zařízení.
· Vyhrazené elektrické zařízení, u kterého se zjistí stav bezprostředně ohrožující bezpečnost práce nebo provozu daného zařízení, je nutné neprodleně odpojit od napájecího zdroje a zajistit proti nežádoucímu připojení; pokud to není možné, je nutné zajistit jeho opravu bez zbytečného odkladu.
Činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti
Činností na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti je obsluha a práce na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti, při které může dojít k úrazu elektrickým proudem.
§ 2, písmeno c) Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Samostatná činnost na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti je činnost, která je prováděna na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti bez nezbytnosti dohledu nebo dozoru jiné osoby.
§ 2, písmeno d) Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních
Minimální požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních:
· provozování vyhrazeného elektrického zařízení jen tehdy, pokud jsou činnostmi na tomto zařízení pověřovány pouze fyzické osoby, odborně způsobilé, neurčil-li výrobce další požadavky na odbornou způsobilost s ohledem na rizika činnosti na tomto zařízení;
· vyhodnocení elektrického rizika před zahájením práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy, podle něhož musí být stanoveno, jak budou práce nebo obsluha vykonávány a jaká opatření budou pro zajištění bezpečnosti při těchto činnostech provedena;
· školení každé fyzické osoby, vykonávající činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti, o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně místních provozních bezpečnostních předpisů, týkajících se jejich činnosti;
· určení fyzické osoby, odpovědné za elektrické zařízení, která odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného elektrického zařízení na základě písemného pověření (je přípustná listinná nebo elektronická podoba), vydaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje;
· stanovení vedoucího práce pro každou práci na vyhrazeném elektrickém zařízení, který za danou činnost odpovídá; před zahájením dané práce se provede rozbor její složitosti, aby byla pro její výkon zvolena osoba s vhodnou odbornou způsobilostí; vedoucího práce na vyhrazeném elektrickém zařízení může vykonávat pouze osoba znalá.
§ 8 Nařízení vlády číslo 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Obsluha elektrického zařízení
Za činnost na elektrickém zařízení, vyžadujícím odbornou způsobilost, se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého (50 V AC a 120 V DC) a nízkého napětí (50-1000 V AC a 120-1500 V DC).
Tu mohou vykonávat osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce:
· § 3, odstavec (2) Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice;
· § 19, odstavec (1) Zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.
Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení je:
· montáž;
· demontáž;
· oprava;
· prohlídka;
· kontrola;
· údržba;
· zkoušení;
· měření;
· revize vyhrazeného elektrického zařízení;
· všechny úkony pro zajištění a odjištění pracoviště.
§ 2, písmeno (b) Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Řád prohlídek, údržby a revizí vyhrazených elektrických zařízení
Řád prohlídek, údržby a revizí je provozní dokumentace, kterou právnická osoba a podnikající fyzická osoba, provozující vyhrazené elektrické zařízení, vymezuje:
· požadavky;
· lhůty;
· postupy;
· pravidla;
· záznamy o ověřování bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách a rekonstrukcích vyhrazených elektrických zařízení, včetně preventivní údržby.

§ 2, písmeno d) Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat pouze tehdy, pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách, stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí, který musí být pro tento účel zpracován.
§ 7, odstavec (1) Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Řád prohlídek, údržby a revizí může být součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán. Pokud se jedná o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postupuje se podle lhůty, uvedené v průvodní dokumentaci.
§ 7, odstavec (2) Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení se stanoví:
· jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení, obsažených v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení;
· pravidelné intervaly provádění úkonů;
· způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby;
· evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení;
· lhůty revizí.
§ 7, odstavec (5) Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Pokud práci na elektrických zařízeních vykonávají osoby poučené, měl by být provozovatelem stanoven obsah a časový rozsah poučení a zdokumentován v Řádu prohlídek, údržby a revizí.

§ 4, odstavec (2) Nařízení vlády číslo 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Minimální požadovanou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností, vykonávaných elektrotechnikem, osoba, odpovědná za elektrická zařízení, příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, provozující elektrické zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem. 
Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé, s praxí minimálně 2 roky, po dobu nejméně 1 roku.
§ 6, odstavec (2) Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Osoba odpovědná za elektrické zařízení
Provozovatel zajistí určení fyzické osoby, odpovědné za elektrické zařízení, která odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného elektrického zařízení na základě písemného pověření  (je  přípustná listinná nebo elektronická podoba), vydaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje (zpravidla statutárním zástupcem).
§ 8, písmeno d) Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Odpovědnou osobou je pověřená právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností.
§ 2, písmeno f), Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Osoba, odpovědná za elektrická zařízení u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení, je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací. V takovém případě vystaví osoba, odpovědná za elektrické zařízení, písemný doklad o tom, že pro daný typ činnosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikaci a přesně specifikuje rozsah činností, který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace. 
Rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je v tomto případě omezen na činnosti do 1000 V AC nebo do 1500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu. 
Vydaný doklad omezuje rozsah činností a je platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
§ 6, odstavec (7), Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu. O nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne osoba, odpovědná za elektrické zařízení.
Osoba odpovědná za elektrické zařízení – ČSN EN 50110-1
Podle ČSN EN 50110-1, článek 3.2.1 je osoba, odpovědná za elektrické zařízení, pověřená osoba s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel a organizace nebo uspořádání. Touto osobou může být vlastník, zaměstnavatel nebo jiná pověřená osoba. Některé z těchto povinností mohou být delegovány podle potřeby na třetí osoby. U velkých nebo složitých elektrických zařízení a sítí mohou být tyto povinnosti delegovány na části zařízení nebo sítí.
Odborná způsobilost osob k provádění činností na elektrických zařízeních
Provozovatel elektrického zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti a řízení činností na elektrických řízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly pouze odborně způsobilé fyzické osoby (to znamená osoby poučené, elektrotechnici, vedoucí elektrotechnici a revizní technici).
§ 3, odstavec (1) Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob, vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozeznáváme:
· osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce;
· osoby poučené – § 4;
· osoby znalé – § 5:
· § 6 – osoba znalá pro samostatnou činnost – elektrotechnik;
· § 7 – osoba znalá pro řízení činnosti – vedoucí elektrotechnik;
· § 8 – revizní technik.
§ 19 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Školení osob provádějících činnosti na elektrických zařízeních
Provozovatel,  provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby osoby odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 4 (tedy osoby poučené), 6 a 7 (to je elektrotechnici a vedoucí elektrotechnici) byly pravidelně školeny o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vztahujících se k výkonu jejich činnosti, aby jejich znalosti byly pravidelně prohlubovány, a to v souladu s vnitřním předpisem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Jestliže nemá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, vnitřní předpis zpracován, zajistí školení odborně způsobilých osob v rozsahu nejméně jednou ročně.
§ 3, odstavec (4), Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
· Osoba poučená – § 4
· Osoba znalá (elektrotechnik – § 6, vedoucí elektrotechnik - § 7 a revizní technik – § 8).
Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice

Předmětem školení a zkoušek z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice jsou:
· znalosti povinností, vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, související s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit;
· teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem;
· pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, zdroje a příčiny rizik, která souvisejí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit;
· další zásadní skutečnosti a informace, mající dopad na bezpečnost práce a provoz při činnostech na elektrickém zařízení.
Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice se skládá ze dvou částí: 
1) z písemného testu o minimálně deseti otázkách;
2) z ústního pohovoru, zaměřeného na výsledek testu, případné chyby učiněné v testu, otázky, zaměřené na odbornou problematiku podle rozsahu a zaměření zkoušené osoby a dále otázky, týkající se postupů a pokynů a dalších zásadních skutečností a informací.

Osoba, která úspěšně složí zkoušku, obdrží doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.
Předseda komise:
· připravuje, vede a vyhodnocuje zkoušku;
· pořizuje o zkoušce protokol, který obsahuje informace o průběhu a obsahu zkoušky, vyhodnocení zkoušky a podpisy všech členů zkušební komise a zkoušené osoby;
· zajistí uchování protokolu o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice po dobu nejméně 6 let a nejdéle po dobu 7 let u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá;
· vystavuje jménem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá, doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

Před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice žadatel předloží předsedovi komise doklad, prokazující:
· odbornou nebo profesní kvalifikaci, a to v rozsahu, stanoveném pro daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad požadován, a to v originále nebo úředně ověřené kopii;
· délku praxe, která se prokazuje potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením zkoušené osoby, a to nejméně v délce, stanovené pro daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad požadován;
· skutečnost, že odborná kvalifikace splňuje požadavky, kladené na elektrotechnické vzdělání, stanovené tímto nařízením, a to v případě, že z předloženého dokladu, prokazujícího odbornou kvalifikaci není zcela zřejmé, že se jedná o odbornou kvalifikaci elektrotechnickou; doklad podle tohoto písmene může vydat škola, která vystavila doklad o odborné kvalifikaci, nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle jiného právního předpisu.

Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice může být nahrazena potvrzením, vydaným odpovědnou osobou příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby prokazujícím, že daná osoba prochází těmito školeními, zakončenými ověřením znalostí v pravidelných intervalech, stanovených vnitřními předpisy dané právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.
§ 9 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Kontrolní činnost
Odpovědná osoba kontroluje, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti vykonávaly pouze osoby, odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení, což znamená: 
a) osoby poučené; 
b) elektrotechnici; 
c) vedoucí elektrotechnici; 
d) revizní technici.

Revize a vyhrazených elektrických zařízení
Vyhrazená elektrická zařízení musí být pravidelně revidována. Jako důkaz slouží zpráva o revizi. Revizi může provádět pouze revizní technik.
· Revize a kontroly vyhrazených elektrických zařízení.
· Revize elektrických spotřebičů.
Související odkazy

a) Revize vyhrazených technických prostředků
b) Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení
c) Revize elektrických spotřebičů
d) Revize a kontroly vyhrazených elektrických zařízení
e) Třídy vyhrazených elektrických zařízení
f) Osoby znalé – obsluha a práce na elektrických zařízeních, § 6 - 8 
g) Osoby poučené – obsluha a práce na elektrických zařízeních, – § 4 
h) Definice a pojmy


Legislativa
· Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
· Nařízení vlády číslo 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
· Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice


Třídy vyhrazených elektrických zařízení
Vyhrazená elektrická zařízení I. třídy
1) elektrická zařízení ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně vysokými teplotami okolí nad + 55 °C; v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možnost ponoření; v prostorách s výskytem trvale korozívních a znečišťujících látek a v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace;
2) elektrické zařízení, určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů;
3) elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob;
4) elektrická instalace ve zdravotnických prostorech, s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde porucha, například zkrat zdroje, nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí;
5) elektrické zařízení, určené na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud chrání zařízení uvedená v odstavcích 1 až 4.

§ 4 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Vyhrazená elektrická zařízení II. třídy
1) ostatní vyhrazená elektrická zařízení;
2) zařízení, určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, která nechrání zařízení podle odstavce 1 až 4 (viz výše).
§ 4 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Pověřená organizace – TIČR a vyhrazená elektrická zařízení I. třídy
TIČR provádí u vyhrazených technických zařízení I. třídy prohlídky a zkoušky nebo se na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, na základě kterých vydává osvědčení, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek.
§ 6, odstavec (1), písmeno b) Zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Vyhrazená elektrická zařízení – definice a pojmy
Definice a pojmy
· § 2 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
· § 2 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Elektrické zařízení – zařízení silové, sdělovací, řídicí a zvláštní, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů a systém ochrany před bleskem, přepětím a statickou elektřinou.
Činnost na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti - je obsluha a práce na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti, při které může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Odpovědná osoba za elektrická zařízení - je pověřená právnická osoba nebo podnikající fyzická osoby, která provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností.
Samostatná činnost na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti - je činnost, která je prováděna na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti bez nezbytnosti dohledu nebo dozoru jiné osoby.
Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení - je montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba, zkoušení, měření a revize vyhrazeného elektrického zařízení a všechny úkony pro zajištění a odjištění pracoviště.
Prohlídka vyhrazeného elektrického zařízení - je činnost, směřující k ověření, zda volba vyhrazeného elektrického zařízení odpovídá provozním podmínkám, zda je vyhrazené elektrické zařízení řádně instalováno a provozováno a zda jsou respektovány požadavky jeho výrobce, dovozce, osoby zmocněné výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále jen výrobce), jakož i požadavky výrobců jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení na jeho montáž a provoz; součástí prohlídky je také vizuální kontrola vyhrazeného elektrického zařízení tak, aby bylo vyloučeno poškození zařízení, ohrožující bezpečnost práce a provozu na tomto zařízení.
Řád prohlídek, údržby a revizí vyhrazeného elektrického zařízení - je součást provozní dokumentace, kterou právnická osoba a podnikající fyzická osoba, provozující vyhrazené elektrické zařízení, vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy o ověřování bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách a rekonstrukcích vyhrazených elektrických zařízení, včetně preventivní údržby.
Zkouška vyhrazeného elektrického zařízení - je soubor postupů ve formě zkoušení a měření podle části B přílohy číslo 1 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., včetně souboru dalších technických úkonů, určených průvodní dokumentací k ověření, zda opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného elektrického zařízení, včetně bezpečnosti návazného technického zařízení bez ohledu na jeho druh, plní svůj účel.
Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení - je doklad o výsledku revize, provedené podle přílohy číslo 2 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., vypracovaný revizním technikem vyhrazených elektrických zařízení (dále jen revizní technik) s využitím informací, nezbytných pro provádění revize; zpráva o revizi dokládá stav vyhrazeného elektrického zařízení v době vykonání revize a splnění požadavků, kladených na bezpečnost provozu tohoto zařízení, na jeho provozní dokumentaci a soulad s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přípustná je listinná nebo elektronická podoba.
Uvedení vyhrazeného elektrického zařízení do provozu - je úkon, kterým po provedení předepsané revize na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo kontroly ověřením jeho stavu a po vyhodnocení dosažených výsledků bylo vyhrazené elektrické zařízení uznáno způsobilým k používání a bezpečnému provozu.
Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení podle pokynů - je výkon práce, pro kterou jsou dány nezbytné pokyny pro bezpečné a správné provedení práce. Pokyny pro práci na vyhrazeném elektrickém zařízení může vydávat pouze osoba znalá.
Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení pod dohledem - je výkon práce, která se provádí podle podrobnějších pokynů pro bezpečné a správné provedení práce; před zahájením práce pod dohledem se fyzická osoba, provádějící dohled, přesvědčí, zda jsou provedena nutná bezpečnostní opatření a v průběhu těchto prací podle potřeby kontroluje dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; dohled může vykonávat pouze osoba znalá.
Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení pod dozorem - je výkon práce, prováděné za trvalé přítomnosti fyzické osoby, pověřené dozorem, který může vykonávat pouze osoba znalá.
Souhrnná zpráva o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení - je doklad, vypracovaný revizním technikem elektrických zařízení s využitím jednotlivých výchozích revizních zpráv částí vyhrazeného elektrického zařízení, z něhož je patrný jeho stav v době vykonání revize a splnění požadavků na bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a na jeho provozní dokumentaci; přípustná je listinná nebo elektronická podoba.
Legislativa
· Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
· Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
· Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Systém je určený pro využívání různorodých zdrojů (databází, informací a znalostí, úložišť informací, informačních systémů), v jehož prostředí jsou shromažďovány, zpracovávány a uživatelsky přívětivě prezentovány znalosti z oblasti prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Platforma je funkční ve virtuálním prostředí. Znalostní systém je primárně určen MPSV, dále také Radě vlády pro BOZP a jejím členům (zástupci ústředních orgánů státní správy, sociálních partnerů a dalších institucí).
Definice pojmu „bezpečnost elektrického zařízení“ podle Přílohy A ČSN 33 1500 a její dopad na rozsah požadovaných úkonů při provádění pravidelných a výchozích revizí

Úvod
Na několika setkáních s elektrotechnickou veřejností jsem revizním technikům položil záměrně otázku, zda si při pravidelných revizích stanoví postup revize tak, aby při ní ověřovali například:
1) funkčnost zařízení nouzového zastavení transportního zařízení;
2) funkčnost provozního termostatu elektrického bojleru;
3) má-li rovinná bruska s rychloposuvem brousícího vřeteníku funkční zařízení, které při přerušení dodávky elektrického proudu do elektromagnetu upínací desky v době broušení zajistí samočinné odjetí brousícího vřeteníku vzhůru od broušeného předmětu a zastaví strojní posuv stolu, jak uvádí článek 43 ČSN 20 0717 Bezpečnostní požadavky pro brusky v souladu s obecným požadavkem čl. 9.4.1 ČSN EN 60204-1Bezpečnost strojních zařízení;
4) je-li provedena signalizace povelového úkonu, kdy jeho vykonáním může být způsoben nebezpečný stav pracovního stroje – viz požadavek článku 9.2.5.5 ČSN EN 60204-1(33 2200);
5) je-li provedeno potřebné opatření k ochraně zemních spojení v řídicím obvodu pracovního stroje – viz požadavek § 198 odstavec (2) Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a čl. 9.4.3.1 ČSN EN 60204-1.

Jinými slovy, zda ověřují funkčnost elektrických prvků, zajišťujících bezpečnost elektrických zařízení v obecném slova smyslu, nezávisle na tom, zda jde o pracovní stroje či nikoliv.
To, že požadavky na takovéto provedení elektrických zařízení jsou zakotveny v příslušných technických předpisech nebo normách nikdo nezpochybňoval, s výhradou u příkladu s rovinou bruskou, kde se posluchačům nelíbilo, že uvádím požadavek neelektrikářské normy.
Nicméně odpovědi se různily, nejen podle zkušeností a praxe revizních techniků, ale zejména podle závažnosti (alespoň tak to hodnotili) výše uvedených otázek, dále s důrazem na to, zda jde o pravidelnou nebo výchozí revizi. 
Na první příkladovou otázku odpovídala většina kladně – že takto postupují. Na druhou se již názory lišily, s tolerancí zhruba půl na půl. Na třetí otázku revizní technici ve zdrcující většině odpovídali, že takto při pravidelné revizi nepostupují, navíc s oním protiargumentem neelektrikářské normy, jejíž znalost na nich nikdo nikdy nepožadoval. V případě čtvrté otázky byla odpověď většinou opět záporná, část revizních techniků tento postup zpochybňovala i u výchozích revizí.
Zajímavá odpověď byla na otázku pátou. Ta byla téměř jednohlasně kladná. Proč byla taková, je zřejmé: šlo o notoricky známý požadavek ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení, známý již z předcházejících norem pro elektrická zařízení pracovních strojů. Mladší pamětníci si však jistě vzpomenou na dobu, kdy to byla pro mnohé novinka.
Pro všechny čtenáře nebude na škodu připomenout, jak zněla ustanovení vůbec první normy ČSN 34 3800 o revizích elektrických zařízení a hromosvodu z 3. ledna 1961:
Článek 1 – Revize elektrických zařízení – úkon, při kterém se prohlídkou, doplněnou potřebným měřením a zkoušením zjišťuje, zda zařízení vyhovuje platným předpisům a normám, s ohledem na bezpečnost osob před úrazem a věcí před zničením nebo poškozením.
Článek 11 – Účel normy, respektive jeho druhý odstavec zněl:

Prováděním revizí, které mají být nedílnou součástí plánovitě prováděné údržby a odstraňování zjištěných závad, se zvýší spolehlivost a bezpečnost provozu a sníží se nebezpečí úrazu pracujících.
Jak se vám líbí? Mně, co se týče zvýrazněného textu, ano.
Jsem toho názoru, že pro postupy při revizích nemůže být směrodatný ten či onen názor, znalost či neznalost ustanovení příslušných technických předpisů či norem, stejně tak jako subjektivní posuzování závažnosti dopadu ověřovaného požadavku technického předpisu nebo normy na bezpečnost, ale jasně definovaná povinnost. Jen pro úplnost připomínám, že technický předpis, který je vyhlášen ve Sbírce zákonů, se tímto stává právním předpisem se všemi z toho vyplývajícím důsledky.
Odpovědi by proto měly být jednoznačné. Buď ano, či ne, a to u všech dotazovaných.
Proč se odpovědi různily? Co je toho příčinou? Jaká by měla být odpověď? Ano či ne?
Před pokusem najít odpověď na první dvě otázky a vyslovením mého názoru na otázku třetí je na místě uvést, jak je pro účely provádění revizí elektrických zařízení definována jejich bezpečnost.
Pro účely revizí je definována v ČSN 33 1500, a to v její Příloze A – Názvy a definice:
„Schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy, vyvolanými účinky elektřiny.

Tento pojem zahrnuje i požární bezpečnost z hlediska možného vzniku požáru působením proudu, napětí nebo jevy, vyvolanými účinky elektřiny.“

Z prvního odstavce této definice vyplývá, že z hlediska možného ohrožení lidského zdraví není podle ČSN 33 1500 povinností revizních techniků jak při pravidelných, tak i při výchozích revizích zabývat se jinými otázkami než otázkami ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
Zdůrazňuji, že citovaná norma, stejně tak jako uvedená definice, platí pro pravidelné i pro výchozí revize. Neměla by být proto jiná bezpečnost pro různé druhy revizí. To, že existuje souběžně s touto normou také ČSN 33 2000-6-61 nic nemění na tom, že pro výchozí revize jako takové platí také ČSN 33 1500.
Kapitola 61 ČSN 33 2000-6 nese název Postupy při výchozí revizi. Norma však nahradila ve věci těchto postupů pouze část z původní ČSN 34 1010:1965. Konkrétně její XXII. část – Měření a zkoušení ochran (tak je to uvedeno i v předmluvě: „Nahrazení předchozích norem“). Alespoň navenek se tak norma podle této části předmluvy, stejně tak jako podle další navazující části: „Změny proti předchozí normě“, jeví. Opak je však, jak uvedu později, pravdou.
Sama tato norma definici bezpečnosti elektrického zařízení neuvádí a na ČSN 33 1500, jako normu citovanou, se odvolává, aniž by cokoliv z ní změnila nebo vypustila.
Jaký dopad na rozsah požadovaných úkonů při provádění pravidelných a výchozích revizí má tato definice ve vztahu k ustanovení článku 5 ČSN 33 1500 Postup provádění revize?

Před odpovědí musím nejprve citovat:
1.1
článek 1 ČSN 33 1500 
Účel revize elektrických zařízení
Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.
2.2
článek 5 ČSN 33 1500 
Postup provádění revize
Postup provádění revize při respektování platných norem a předpisů (např. ČSN 33 0010, ČSN 33 0300, ČSN 33 2000, ČSN 34 1010, ČSN 34 3100 apod. – doplněk autora – většina citovaných norem je již nahrazena novými), s přihlédnutím k předpisům výrobce (technickým podmínkám, zásadám pro údržbu apod.) musí být stanoven tak, aby prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zajištěno ověření stavu elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti.
Je zřejmé, že podle těchto citací a s ohledem na uvedenou definici bezpečnosti elektrického zařízení, není opět povinností revizních techniků při pravidelných i při výchozích revizích zabývat se jinými otázkami než otázkami ochrany proti úrazu elektrickým proudem! Přestože by bylo možné úspěšně vznést protiargument tím, že článek 1. neříká, jakých norem, a tudíž by se mělo mít za to, že všech, které pro dané elektrické zařízení platí.
3.3
Článek 610.N1 ČSN 33 2000-6-61 
Revize, definice úkonu zkoušení

Zkoušení je činnost, prováděná na elektrických zařízeních, kterou se má prokázat účinnost ochranných zařízení, například proudových chráničů, zařízení pro hlídání izolačního stavu, zařízení pro nouzové vypínání.
Máme zde první rozpor, neboť podle tohoto ustanovení jde postup výchozí revize nad rámec postupu pravidelných revizí, který by vyplýval z citovaného pojmu bezpečnosti elektrických zařízení. A dále mnou slibovaný důkaz toho, že tvrzení obou vzpomínaných částí předmluvy této normy nelze brát vážně.
4. část z článku 612.N1 ČSN 33 2000-6-61 
Zkoušení, popisující, co se zejména zkouší, tedy:
a)
Účinnost bezpečnostních zařízení, například zařízení pro nouzové vypnutí, blokovací opatření, hlídače tlaku.

b)
Funkční schopnost hlásičů a ukazatelů stavu, například zpětné hlášení při dálkovém ovládání spínačů, světelného hlásiče.
Zde je zmíněný rozpor již markantní, neboť je na první pohled zřejmé, že nejde o postup k ověření pouze elektrické bezpečnosti.
Navíc sám text přináší další doklad o tom, že tvrzení předmluvy normy nelze vůbec brát vážně. Jestliže se zde tvrdí, že norma upřesnila postupy, nabízí se otázka, které to původně byly? Odpověď norma nedává, stejně tak jako neuvádí, kterou předchozí normu měl zpracovatel v tomto směru na mysli! Uvedená XII. část ČSN 34 1010 to nebyla, neboť ta hovořila o měření a zkoušení ochran, což je něco jiného, než postup revize ve smyslu článku 5 ČSN 33 1500.
Shrnuto to znamená, že různost odpovědí revizních techniků a příčina této různosti tkvějí v rozporech citovaných norem, stejně tak jako – podle mého názoru – ve špatné definici bezpečnosti elektrického zařízení.
Jaký je význam a dopad tohoto stavu?
To, že se mezi elektrotechnickou veřejností obtížně hledá jednoznačná odpověď na otázku správného postupu pravidelné revize, napovídá, že je něco v nepořádku. Jak by ji potom hledal vyšetřovatel a/nebo státní zástupce?! Důsledkem je to, že revizní technici jsou za daného stavu vystaveni riziku případného účelového výkladu ustanovení článku 5 ČSN 33 1500. Záměrně říkám u pravidelných revizí, neboť u výchozích revizí se zdá situace na první pohled jasnější, ale jak později ukážu, také zde jsou nejasnosti.
Na tomto místě zdůrazňuji, že to, zda revizní technici mají či nemají mít jednoznačně stanoven postup revize, má a může mít dopad na posuzování míry jejich zavinění v případech, kdy by došlo (v důsledku při revizi neodhalené závady elektrického prvku zajišťujícího bezpečnost – bezpečnost v podobě přiměřené ochrany před nebezpečími neelektrického charakteru) ke škodě na zdraví či majetku, a tato skutečnost by byla, byť i jen jednou z příčin takovéto škody.
Komu by to nebylo zřejmé, mohu posloužit řadou příkladů. Namátkou skutečný, mnou vyšetřovaný případ.
Při obsluze lisu si obsluhující pomohl tím, že si zápalkou zablokoval jedno z tlačítek dvouručního ovládání spouštění beranu ve stisknuté poloze. Tomu mělo být zabráněno takovým provedením elektrického zařízení lisu, které by splňovalo požadavek článku 1.2 ČSN 83 2047 Dvouruční ochranná zařízení na výrobních zařízeních (norma svou třídou na hony vzdálená od elektrikářských norem), aby při dlouhodobém blokování jednoho z ovládačů dvouručního ochranného zařízení byla vyloučena možnost spuštění pracovního chodu zařízení. Dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo. Došlo k těžkému poranění ruky.

Vyšetřováním se zjistilo, že pro poruchu v reléovém obvodu příslušného blokovacího obvodu stroje (realizovaný požadavek článku 9.2.5.7. současné ČSN EN 60204-1) si elektroúdržba taktéž pomohla. Obě spouštěcí tlačítka prostě dala do série. To, jak bylo prokázáno, se událo před pravidelnou revizí lisu, která tuto závadu neodhalila.
Jsem si vědom míry zavinění obsluhy, stejně tak jako konkrétního elektroúdržbáře, který takovouto opravu provedl. Pokus se však, vážený čtenáři, odpovědět na otázku, do jaké míry bylo zavinění i na straně revizního technika, jinými slovy, k čemu byla takováto revize.
Případ se stal před mnoha lety, a tehdy se vše nějak vyřešilo; navíc stále platí, kde není žalobce, není ani soudce. Spoléhat se však na takovouto skutečnost je hazard.
Jak myslíte, že by to dopadlo nyní? Zkuste si představit situaci, kdy právě nový majitel podniku bez vlastní údržby (proč by ji také musel mít?), který podnik s tímto lisem bezprostředně koupil, si ve snaze zajistit bezpečnost svých zaměstnanců najme revizního technika k provedení revize stávajícího zařízení. Je jedno, zda to na něm vyžadoval IBP nebo pojišťovna (kéž by tomu tak co nejdříve bylo), popřípadě byl sám tak aktivní.
Jak by se v takovémto vzorovém případu později ukázalo, byla by mu takto provedená revize (bez závad) k ničemu, a s klidným svědomím by proto revizního technika zažaloval. Proč? Protože oprávněně přepokládal, že si najal nejvyššího odborníka, a kdo jiný by měl takovouto závadu odhalit? Tak by, podle mého názoru, zněla úspěšná obžaloba!
Úvod před pokusem o odpověď
Při odpovědi na třetí otázku, zda je při pravidelných revizích třeba stanovit postup revize tak, aby bylo ověřeno, zda je bezpečnost elektrického zařízení zajištěna v plném rozsahu tohoto slova, si pomohu analogií. Půjde o citaci části Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí – Základní požadavky na elektrická zařízení. Elektrická zařízení ve smyslu § 1 tohoto vládního nařízení se sice plně nekryjí s elektrickými zařízeními podle preambule ČSN 33 1500, ale pro daný účel to není rozhodující. Zde se v bodě 2 uvádí (cituji zkráceně bez písm. d)):
„Ve smyslu bodu 1 (ten uvádí všeobecné požadavky) musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby bylo zajištěno, že:
a) osoby a hospodářská zvířata jsou odpovídajícím způsobem chráněna před nebezpečím zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých částí;
b) nevznikalo nebezpečí teploty, nebezpečné elektrické oblouky nebo záření;
c) osoby a majetek budou přiměřeně chráněny před nebezpečím neelektrického charakteru, která mohou elektrická zařízení způsobovat.“
Je patrné, že text odstavců a) i b) je obsahově ve shodě s citovanou bezpečností elektrických zařízení podle ČSN 33 1500. Odstavec c) je ve shodě s nechtěným a navíc nepodařeným záměrem zpracovatele ČSN 33 2000-6-61. Z výše uvedených skutečností a důvodů vyplývá, že za současného stavu normy ČSN 33 1500 mnozí revizní technici připouštějí myšlenku, že elektrická zařízení musí být plně bezpečná ve chvíli jejich výchozí revize, a ve chvíli pravidelné revize již méně bezpečná. Budeme-li tento stav i nadále akceptovat, měli bychom říci zcela jasně a nezakrytě, co je účelem revizí elektrických zařízení. Jestliže jím má být pouhé zaměření na ověření splnění požadavků ochran před úrazem elektrickým proudem, musíme mít pohotově odpověď, čím, kdy a kým bude rozdíl oněch bezpečností v průběhu provozování elektrických zařízení vyrovnán. Takovou odpověď nemáme, alespoň já takovou v této chvíli neznám. Do té doby, než bude známa, jde o nelogický a nenormální stav. Ptám se, na jak dlouho?
Závěr 
Nabízím k diskusi dvě řešení.
Řešení první
Vychází ze zásady, směřující k naplnění povinností zaměstnavatelů podle § 133 odst. (1) písm. a) a písm. m) Zákoníku práce, stejně tak jako z principu, že bezpečnost elektrických zařízení musí být jen jedna.
Řešení by vyžadovalo učinit dvě změny v ČSN 33 1500, a to:
a) doplnit první odstavec definice bezpečnosti elektrického zařízení, jenž by poté zněl:

„Schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny a chránit před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou elektrická zařízení způsobovat.“
b) změnit, s přihlédnutím k zákonu č. 22/1997 Sb., text druhé věty 1. článku normy, jenž by poté zněl:

„Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti ustanovením příslušného technického předpisu, nebo pokud pro něj technický předpis neexistuje, příslušným normám, anebo odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků, známých v době jeho uvedení do provozu.“

Poznámka autora
Tato změna měla být již provedena, a to nezávisle na tématu tohoto příspěvku. ČNI by si měl vzpomenout na původní ČSN 34 3800, z které jsem v přecházejícím textu citoval.
Výhody:
· Revize, provedené v duchu takovéto definice, budou dávat potřebnou záruku, že bezpečnost elektrického zařízení bude posuzována komplexně.
· Provozovatelé nebudou uváděni v omyl. Dodnes jim totiž nikdo neměl odvahu říci, že revize, za kterou zaplatili, jim nedává úplný obraz o stavu jejich elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti.

· Revizní technik nebude vystaven dosavadnímu riziku účelového výkladu rozsahu jeho povinností.
Nevýhody:
· Zvýší se požadavky na rozsah znalostí revizních techniků.
· Provádění revizí bude vyžadovat větší časovou náročnost.

Řešení druhé
Vychází z toho, že bude citovanými normami legalizován jiný pohled na výchozí a jiný na pravidelné revize.
To by předpokládalo:
a) odstranění rozporů mezi ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, změnit ČSN 33 200-6-61 v tom, že by musela být výlučně pro ni definována bezpečnost elektrického zařízení, a to ve shodném textu, jako navrhuji v prvním řešení;
b) v ČSN 33 1500 změnit minimálně znění článků 1, 2.1 a čl. 5;
c) říci, kdo půjde po revizním technikovi ověřovat požadavky technických předpisů, stejně tak jako požadavky elektrikářských či neelektrikářských norem, eliminujících nebezpečí neelektrického charakteru, která mohou elektrická zařízení způsobovat; stručně řečeno, kdo bude ověřovat bezpečnost elektrického zařízení bez přívlastku elektrická.
Výhody:
· Revizní technici, kteří mají profesní svědomí, by si oddechli.
Nevýhody:
· Práce na uvedené změně ČSN 33 200-6-61 a ČSN 33 1500.
· Nemožná odpověď na předpoklad uvedený pod písmenem b). Jestliže by někdo navrhoval jako odpověď na otázku předpokladu b), že to má být záležitost preventivní údržby, bylo by možné s ním na první pohled souhlasit.

Nicméně je to návrh nereálný a důvod je prostý: v tomto směru je odborná úroveň elektroúdržby (pochopitelně a omluvitelně) nedostatečná. Měla-li by být vyšší, znamenalo by to postavit ji na úroveň znalostí revizních techniků (v úvodu jsem uvedl, že ani ta není v tomto směru za současného stavu plně zaručena). Takové řešení je opět nereálné.
Za jediné reálné východisko proto považuji řešení podle prvního návrhu.
Vyhrazená technická zařízení
Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízení
Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách, stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí podle odstavce 5, který musí být pro tento účel zpracován.
Řád prohlídek, údržby a revizí může být součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán. Jedná-li se o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postupuje se podle lhůty, uvedené v průvodní dokumentaci.
Při revizi vyhrazeného elektrického zařízení se provede prohlídka a zkouška v rozsahu podle přílohy č. 1 k  Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., nestanovil-li výrobce odlišné nebo další požadavky. Jestliže některý z bodů prohlídky nebo zkoušky, uvedený v příloze podle věty první není u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení technicky proveditelný nebo není z hlediska ověření bezpečnosti důvodný, provedení prohlídky nebo zkoušky v rozsahu takového bodu se nevyžaduje.
Po provedené revizi vyhrazeného elektrického zařízení zpracuje revizní technik zprávu o revizi podle § 10.

V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení se stanoví:
· jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení, obsažených v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení;
· pravidelné intervaly provádění úkonů podle písmene a);
· způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby a evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení;
· lhůty revizí v souladu s přílohou číslo 4 k tomuto nařízení.
Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení smí provádět jen odborně způsobilá osoba, která je podle zákona vybavena potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a byla seznámena s jejich používáním; o této skutečnosti se vyhotoví zápis, který podepíše odborně způsobilá osoba spolu s osobou, která seznámení provedla.

Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne osoba, odpovědná za elektrické zařízení.

Vyhrazené elektrické zařízení, u kterého se zjistí stav, který bezprostředně ohrožuje bezpečnost práce nebo provozu daného zařízení, je nutné neprodleně odpojit od napájecího zdroje a zajistit proti nežádoucímu připojení; není-li to možné, je nutné zajistit jeho opravu bez zbytečného odkladu. 

Požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních
Minimálními požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních se rozumí:
1) provozování vyhrazeného elektrického zařízení pouze tehdy, pokud jsou činnostmi na tomto zařízení pověřovány pouze fyzické osoby, odborně způsobilé v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neurčil-li výrobce další požadavky na odbornou způsobilost s ohledem na rizika činnosti na tomto zařízení;
2) vyhodnocení elektrického rizika před zahájením práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy, podle něhož musí být stanoveno, jak budou práce nebo obsluha vykonávány a jaká opatření budou pro zajištění bezpečnosti při těchto činnostech provedena;
3) školení každé fyzické osoby, vykonávající činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně místních provozních bezpečnostních předpisů, týkajících se jejich činnosti;
4) určení fyzické osoby, odpovědné za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazeného elektrického zařízení, na základě písemného pověření, vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje;
5) stanovení vedoucího práce pro každou práci na vyhrazeném elektrickém zařízení, který má povinnost řádně zajistit danou činnost; před zahájením dané práce se provede rozbor její složitosti, aby byla pro její výkon zvolena osoba s vhodnou odbornou způsobilostí; vedoucího práce na vyhrazeném elektrickém zařízení může vykonávat pouze osoba znalá.

Řada norem ČSN EN ISO 14122-1 až 4 (83 3280) 
Bezpečnost strojních zařízení 

Tlaková VTZ
· ČSN 690012
 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
· ČSN 070710
 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
· ČSN 078304
 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla
· ČSN EN 12819 Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3
Zdvihací VTZ
· ČSN 274007
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
· ČSN 270142
Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
· ČSN EN 14043 Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody
· ČSN ISO 12480-1
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
· ČSN 26 7407
Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
· ČSN ISO 18878 (275005)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
· ČSN 27 4002
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

Elektrická VTZ
ČSN 274007
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
ČSN 270142
Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
ČSN EN 14043+A1
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody
ČSN ISO 12480-1
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
ČSN 26 7407
Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
ČSN ISO 18878 (275005)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
ČSN 27 4002
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
Plynová VTZ
· ČSN 38 6405
Plynová zařízení – Zásady provozu
· ČSN EN 1775
  Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
· ČSN 07 0710
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
· ČSN 38 6405
Plynová zařízení. Zásady provozu
· ČSN 07 8304
Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla
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